| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας Αρ. Μελέτης:…7/2014…. | ΕΡΓΟ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 Αντικείμενο

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια χημικών υλικών, και συγκεκριμένα πολυηλεκτρολυτών για την αποτελεσματική λειτουργία της  μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), και υποχλωριώδους νατρίου (sodium hypochlorite – NaClO) για τις ανάγκες χλωρίωσης, των εγκαταστάσεων ύδρευσης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Πέλλας.

2_Πολυηλεκτρολύτες

Οι πολυηλεκτρολύτες για την αφυδάτωση της ιλύος θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι συνθετικό οργανικό πολυμερές, μετρίου προς υψηλού  μοριακού βάρους, κατιονικής φύσης κροκιδωτικό υλικό, χαμηλής τοξικότητας, κατάλληλο για την κροκίδωση της ιλύος, πριν την αφυδάτωση της.

- Το υλικό θα είναι σε μορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης, πλήρως διαλυτής στο νερό.

- Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, με τον τύπο PRAESTOL 5000, που έχει δοκιμασθεί με επιτυχία στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σε περίπτωση που ο τύπος του ηλεκτρολύτη, που θα προμηθευτεί η ΔΕΥΑΠ από τον Ανάδοχο δεν είναι ικανοποιητικός, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο τύπο, στην ίδια τιμή με την αρχικά προσφερόμενη.

- Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε κατάλληλους στεγανούς σάκους, πλήρως αδιάβροχους, βάρους 25 κιλών, συσκευασμένους σε παλέτα η οποία επίσης θα προστατεύεται από αδιάβροχο κάλυμμα. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

- Το υλικό θα συνοδεύεται με το απαραίτητο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας παραγωγής, με τις απαραίτητες πληροφορίες για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του προϊόντος.

Η παράδοση των πολυηλεκτρολυτών θα γίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των Γιαννιτσών (1 χλμ Εθνικής Οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας), ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

3_Υποχλωριώδες Νάτριο

Το υποχλωριώδες νάτριο (sodium hypochlorite – NaClO) είναι υγρό απολυμαντικό και θα χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης και την απολύμανση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΠ , Κρύας Βρύσης και Γιαννιτσών.

Το προσφερόμενο διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου , θα είναι διαυγές, πρασινοκίντρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 901 (Type 1) «Χημικά Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού», ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα  τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας).

Θα συνοδεύεται επίσης από βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας για τις ανώτατες και τις κατώτερες τιμές και για τις περιεκτικότητες του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τις παρακάτω παραμέτρους :

Διαθέσιμο χλώριο              : 125-155 g/lt

Περίσσειο NaΟΗ                : 10- 14 g/lt

Ειδικό βάρος (150C)          : 1.18 – 1.25 g/cm3

Η παράδοση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου θα γίνεται στις δεξαμενές της επιχείρησης στην Πέλλα, τους Γαλατάδες, την Κρύα Βρύση, το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Γιαννιτσών, το Διυλιστήριο Ελευθεροχωρίου και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιαννιτσών, σταδιακά σε ποσότητες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται με πιστοποιητικό παραγωγής και το δελτίο αποστολής της. Θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και μαζί με την προσφορά του υποχρεούται να υποβάλει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

| Γιαννιτσά 11/03/2014 Ο συντάξας Τούσης Εμμανουήλ Πολιτικός Μηχανικός | Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ Μαντζανάς Φώτης |
| --- | --- |